## mantenimento tubo
Dati di input
fluido interno
| coefficiente di convezione interno | hi | W/m2k | 300
| temperatura interna | Ti | °C | 290
tubo | Acciaio
| Diametro interno | Di | mm | 200 | Di[m] | 0.2
| spessore | Sp | mm | 2.5 | De[m] | 0.205
| conducibilità materiale | λp | W/mk | 43
| lunghezza | L | mm | 13500 | m | 13.5
coibentazione 1 | spessore | Ss | mm | 150 | De[m] | 0.505
| conducibilità coibentazione | λs | W/mk | 0.07
coibentazione 2 | spessore | Ss | mm | 0 | De[m] | 0.505
| conducibilità coibentazione | λs | W/mk | 0.025
fluido esterno | aria
| temperatura esterna minima | Te | °C | 0
| coefficiente di convezione esterno | he | W/m2k | 15 | range 8-15
| Coefficiente di sicurezza | Cs |  | 30%
| resistenza convettiva interna | Ri |  |  | 0.0053053 | °C/W
| resistenza conduttiva parete | Rp |  |  | 9.1397e-05 | °C/W
| resistenza coduttiva isolante 1 | Rs |  |  | 2.0499 | °C/W
| resistenza coduttiva isolante 2 | Rs |  |  | 0 | °C/W
| resistenza convettiva esterna | Re |  |  | 0.042022 | °C/W
| Potenza termica dispersa | Q |  |  | 138.2745 | W |  |  |  |  | Ri
| Potenza termica da fornire Mantenimento | PM |  | Q*Cs |  |  |  | 179.7568 | W
| Potenza totale Mant. + Risc. | Ptot |  | Pm + Pr |  |  |  | 296.4252 | W
| Potenza termica da fornire (CEI EN 60079-30-2) | PM | [5 empty] | 151.9885 | W/m | FORMULA NON ATTENDIBILE NEL CASO DI DUE STRATI DI ISOLANTI DIFFERENTI, CONSIDERA LO STRATO PIU' INTERNO
| Raggio critico di coibentazione | Rc | λs/he |  |  | 0.0046667 | m → | 4.6667 | mm
se Rc
è minore del diametro del tubo aumentando l'isolamento si ha una diminuzione del calore disperso
è maggiore del diametro del tubo aumentando l'isolamento di ha un aumento del calore disperso fino al raggio RC
=(2𝑓∗λ𝑠∗(𝑇𝑖−𝑇𝑒))/(𝐸∗𝐿𝑛((𝐷+2𝑆)/𝐷))
Note on F5: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: nel caso dei sali fusi il coefficiente sale fino a 1500 W/m2K a 295°, l'impatto sulla dispersione è pressochè nullo
Note on F16: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: per non considerare il secondo strato di coibentazione azzerare il suo spessore

## riscaldamento tubo
Dati di imput
fluido interno | Sali fusi
| densità | d | kg/m3 | 1950 | Sale binario NaNO3 60% KNO3 40%
| Calore specifico | Cp | J/(kg*K) | 1600
| temperatura interna richiesta | Ti | °C | 290
| Sali solidi |  |  | 200
| densità | d | kg/m3 | 0 | Sale binario NaNO3 60% KNO3 40%
| Calore specifico stato solido | Cp | J/(kg*K) | 1600
| temperatura di fusione | Tf | °C | 240
| calore latente di fusione | λf | KJ/KG | 161
tubo | Acciaio
| Diametro interno | Di | mm | 200 | m | 0.2
| Raggio interno | Ri | mm | 100 | m | 0.1
| spessore | Sp | mm | 3 | m | 0.003
| Calore specifico | Cp | J/(kg*K) | 500
| densità | d | kg/m3 | 8050
| lunghezza | L | mm | 1 | m | 0.001
fluido esterno | aria
| temperatura esterna minima | Te | °C | 1
dati di contorno | Coefficiente di sicurezza | Cs |  | 30%
| ore di preriscaldo | h |  | 120
fluido interno riscaldamento solido | Volume fluido interno |  |  | 3.1415e-05 | m3
| Energia da fornire da solido |  |  | 6.5071 | W
fluido interno fusione | Volume fluido interno |  |  | 3.1415e-05 | m3
| Energia da fornire passaggio di stato |  |  | 2.7396 | W
fluido interno riscaldamento liquido | Volume fluido interno |  |  | 3.1415e-05 | m3
| Energia da fornire da liquido |  |  | 1.3613 | W
tubo | Volume tubo |  |  | 0.033297 | m3
| Energia da fornire |  |  | 10758.7839 | W
somma | Potenza termica da fornire Riscaldamento |  | Pt | 10769.3919 | W
| Potenza termica da fornire Riscaldamento |  | PR*Cs | 14000.2095 | W
| Potenza Riscaldamento Oraria | PRo | PR*Cs/h | 116.6684 | W
| Potenza totale Mant. + Risc. | Ptot | Pm + Pr | 296.4252 | W

## proprietà materiali tubi
materiale: |  | Calore specifico. | Conduc. termica. | Peso specifico, massa volumica.
|  | c.sp | k | p.sp
|  | J/kg °K | W/m °K | kg/m3
Ferro | Fe 37/360 | 502.32 | 79.084 | 7870
Ferro | Fe 430 | 502.32 | 79.084 | 7870
Ferro | Fe 510 | 502.32 | 79.084 | 7870
Acciaio non legato | C40 | 502.32 | 66.291 | 7870
Acciaio non legato | C 45 | 502.32 | 66.291 | 7870
Acciaio legato | 18NiCrMo5 | 502.32 |  | 7870
Acciaio legato | 34CrNiMo6 | 502.32 |  | 7870
Acciaio legato | 42 CrMo 4 | 502.32 |  | 7870
Acciaio per cilindri | St35 - St37 | 502.32 |  | 7870
Acciaio per cilindri | ST 52 | 502.32 |  | 7870
Acciaio per cilindri | ST E 460 | 502.32 |  | 7870
Acciaio INOX | AISI 304 | 502.32 | 15.0027 | 7910
X5CrNi 18-10
Acciaio INOX | AISI 316 | 502.32 | 15.0027 | 8000
Z5CrNiMo 17-12-2
Acciaio INOX | AISI 410 | 460.46 | 30.0054 | 7900
X12 Cr 13
Acciaio INOX | AISI 420 | 460.46 | 30.0054 | 7900
X30 Cr 13
Acciaio INOX | AISI 430 | 460.46 | 25.0045 | 7900
X6 Cr 17
Acciaio INOX | AISI 630 | 502.32 | 16.0494 | 8000
X5CrNiCuNb 16-4
Acciaio INOX | AISI 904 | 452.088 | 11.9789 | 8000
X1NiCrMoCu25-20-5
INOX temprato | X105 Cr Mo 17 | 502.32 |  | 8000
Corten | Corten B | 502.32 | 69.78 | 7870
Alluminio laminato |  | 879.06 | 220.97 | 2690
Anticorodal | tipo 110 | 879.06 | 216.318 | 2700
Duralluminio | Avional | 879.06 |  | 2700
Argento |  | 238.602 | 417.517 | 10490
Bronzo |  | 359.996 | 52.335 | 8000
Ghisa grigia | G25 | 544.18 | 61.639 | 7300
Ghisa sferoidale | 400-15 | 544.18 | 61.639 | 7300
Magnesio |  | 1130.22 | 159.331 | 1740
Mercurio |  | 138.138 |  | 13550
NiCr | 80/20 | 460.46 | 14.9911 | 8350
Cromo |  |  |  | 7140
Nickel |  |  |  | 8400
Ottone laminato | 66 Cu, 34 Zn | 393.484 | 111.648 | 8200
Oro | 18 k | 129.766 | 296.565 | 19500
Piombo |  | 133.952 | 34.89 | 11400
Platino |  | 146.51 | 69.2218 | 21450
Rame elettrolitico |  | 397.67 | 389.605 | 8960
Stagno |  | 226.044 | 65.7095 | 7400
Titanio | Ti Gr2 | 594.412 | 19.771 | 4400
Tungsteno |  | 167.44 | 162.82 | 19300
Zinco |  | 397.67 | 111.648 | 6850
Antimonio |  | 205.114 |  | 6750
Costantana
Mumetal | 75Ni,2Cr,5Cu,18Fe

## proprietà fluidi
Fluido: |  | Calore specifico. | Conduc. termica. | Peso specifico, massa volumica.
|  | c.sp | k | p.sp
|  | J/kg °K | W/m °K | kg/m3
Acetone |  | 2176.72 |  | 790
Acqua potabile |  | 4186 | 0.6032 | 1000
Acqua distillata |  |  |  | 1000
Acqua di mare |  | 3976.7 |  | 1020
Alcool etilico |  | 2239.51 | 0.1856 | 785
Acido solforico | H2SO4 | 1628.354 |  | 1500
Acido solforico al 10% |  | 3851.12 | 0.58 | 1190
Acido cloridrico | HCL |  |  | 1194
Acido cloridrico al 10% |  | 3892.98 | 0.5568 | 1070
Acido nitrico al 25% |  |  |  | 1150
Acido nitrico al 90% |  | 2766.946 |  | 1500
Ammoniaca (liquida) |  | 4596.228 |  | 880
Benzina |  | 2243.696 |  | 740 - 760
Cherosene |  |  |  | 780
petrolio lampante
Etanolo |  | 2427.88 |  | 790
Eptano |  |  |  | 685
Freon 12 |  | 962.78 | 0.0928 | 1320
Glicerina |  | 2260.44 |  | 1260
Latte |  | 3934.84 |  | 1030
Nafta o gasolio |  | 1799.98 | 0.1392 | 870
Olio d'oliva |  | 1971.606 |  | 915
Olio di semi |  |  |  | 920
Olio diatermico | ISO VG 32 | 1841.84 | 0.1392 | 860
Olio idraulico | HLP 32 |  |  | 860
Olio lubrificante | SAE 30 |  |  | 890
Paraffina liquida |  | 2972.06 | 0.1392 | 750
Pentano |  |  |  | 626
Salamioa (25% Na Cl) |  | 3390.66 | 0.58 | 1190
Trementina |  | 1716.26 | 0.1276 | 870
Vino |  |  |  | 990

## proprietà coibentazioni
Coibente: | Calore specifico. | Conduc. termica. | Peso specifico, massa volumica.
| c.sp | k | p.sp
| J/kg °K | W/m °K | kg/m3
lana di vetro | 850-950 | 0,03-0,05 | 20-150
lana di roccia | 850-1050 | 0,035-0,045 | 25-200
lana di basalto | 840-860 | 0,031-0,038 | 25-27
canapa | 1500-2000 | 0.045 | 20-100
Polistirene espanso sinterizzato (EPS) | 1200 - 1500 | 0,034 - 0,050 | 15 - 30
Polistirene Espanso Estruso (XPS) | 1300 - 1700 | 0,035 - 0,040 | 30 - 50
Poliuretano Espanso Rigido (PUR) | 1300 - 1400 | 0,025 - 0,035 | 25 - 50
Polietilene espanso estruso (PEE) | 2000 - 2200 | 0,030 - 0,040 | 30 - 50
Fibra di Poliestere | 1200 - 1300 | 0,034 - 0,050 | 25 - 100
Perle di EPS | 1200 - 1500 | 0,035 - 0,040 | 10 - 30

## proprietà aria
Aria secca: | Temperatura | Densità | Viscosità dinamica | Viscosità cinematica | calore specifico a pressione costante | calore specifico a volume costante
[5 empty] | cp | cv | cp⁄cv
| (°C) | (kg/m³) | (Pa·s) | (m2/s) | (kJ/kg·K) | (kJ/kg K)
| 0 | 1.293 | 1,71×10−5 | 1,32×10−5 | 1.0037 | 0.7166 | 1.401
| 10 | 1.247 | 1,76×10−5 | 1,41×10−5 | 1.0041 | 0.717 | 1.4
| 15 | 1.225 | 1,78×10−5 | 1,45×10−5 | 1.0043 | 0.7172 | 1.4
| 20 | 1.205 | 1,81×10−5 | 1,50×10−5 | 1.0045 | 0.7174 | 1.4
| 30 | 1.165 | 1,86×10−5 | 1,60×10−5 | 1.005 | 0.7179 | 1.4
| 40 | 1.127 | 1,90×10−5 | 1,69×10−5 | 1.0055 | 0.7184 | 1.4
| 60 | 1.06 | 2,00×10−5 | 1,88×10−5 | 1.0068 | 0.7197 | 1.399
| 80 | 1 | 2,09×10−5 | 2,09×10−5 | 1.0084 | 0.7213 | 1.398
| 100 | 0.946 | 2,18×10−5 | 2,30×10−5 | 1.0104 | 0.7233 | 1.397
| 126.85 | 0.8824 | 2,286×10−5 | 2,591×10−5 | 1.0135 | 0.7264 | 1.395
| 226.85 | 0.706 | 2,670×10−5 | 3,782×10−5 | 1.0295 | 0.7424 | 1.387
| 326.85 | 0.5883 | 3,017×10−5 | 5,128×10−5 | 1.0511 | 0.764 | 1.376
| 526.85 | 0.4412 | 3,624×10−5 | 8,214×10−5 | 1.0987 | 0.8116 | 1.354
| 726.85 | 0.353 | 4,153×10−5 | 1,176×10−4 | 1.1411 | 0.854 | 1.336

## verifica Ptot
Potenza da fornire al variare delle temperature interne
[5 empty] | T | ° | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290
Potenza termica da fornire Mantenimento | PM | 97.8766 | W |  | PM | W | 81 | 84.4 | 87.8 | 91.1 | 94.5 | 97.9
Potenza Riscaldamento Oraria | PR | 6.9445 | W |  | PR | W | 5.98 | 6.17 | 6.36 | 6.56 | 6.75 | 6.94
Potenza totale Mant. + Risc. | Ptot | 104.8211 | W | Coefficienti di sicurezza (25%) inclusi | Ptot | W | 86.98 | 90.57 | 94.16 | 97.66 | 101.25 | 104.84